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	ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Датчик движения QENVI MD-WS 180i/12 — арт. 1401
В устройстве используются чувствительный инфракрасный детектор и интегральная электронная схема. Датчик автоматически включает подключенную нагрузку при обнаружении движения человека в зоне действия. Встроенный датчик освещенности позволяет выбирать работу днем и/или ночью. Дополнительно предусмотрен режим автоматического управления освещением D2D по уровню естественного света.
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Технические характеристики
	Напряжение питания
	220-240 В переменного тока

	Частота сети
	50/60 Гц

	Угол обнаружения
	180° + 360°

	Дальность обнаружения
	до 12 м при температуре ниже 24°C

	Настройка освещенности
	менее 10-2000 лк, регулируемая; функция D2D

	Задержка выключения
	от 10 ± 3 с до 15 ± 2 мин

	Номинальная нагрузка
	до 1200 Вт; 300 Вт - светодиодные лампы

	Рабочая температура
	от -20°C до +40°C

	Рабочая влажность
	менее 93% RH

	Высота установки
	1,8-2,5 м

	Потребляемая мощность
	около 0,5 Вт

	Скорость движения объекта
	0,6-1,5 м/с


Функции
Распознавание дня и ночи. В положении SUN датчик работает днем и ночью; в минимальном положении - при освещенности менее 10 лк.
Режим D2D. При установке LUX в положение D2D устройство автоматически включает и выключает освещение в зависимости от уровня естественного света.
Повторный отсчет времени. При новом обнаружении движения во время задержки отсчет запускается заново.
Рекомендации по выбору места установки
Датчик реагирует на изменение температуры. Необходимо учитывать следующие условия:
Не направляйте датчик на зеркала и другие поверхности с высокой отражающей способностью.
Не устанавливайте датчик рядом с вентиляционными отверстиями, кондиционерами, светильниками и другими источниками тепла.
Не направляйте датчик на шторы, высокие растения и другие предметы, которые могут двигаться от потока воздуха.
Меры безопасности
	ВНИМАНИЕ. ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ.
Устройство должно устанавливаться квалифицированным электриком. Перед монтажом отключите питание, исключите его случайное включение и проверьте отсутствие напряжения. Не касайтесь находящихся рядом токоведущих частей.


Монтаж
1. Отключите питание и убедитесь в отсутствии напряжения.
2. Ослабьте нижний винт и снимите основание датчика.
3. Пропустите провод питания через отверстие с уплотнителем в основании.
4. Подключите провода к клеммной колодке согласно схеме.
5. Закрепите основание в выбранном месте с помощью дюбелей и винтов.
6. Установите датчик на основание, затяните винт и выполните проверку.
Подключение
Подключите питание и нагрузку в соответствии с маркировкой клемм на корпусе датчика. Обозначения: L - фаза питания; N - нейтраль; A - коммутируемый выход на нагрузку.
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Схема является пояснительной. Перед подключением обязательно сверяйтесь с маркировкой клемм на конкретном изделии.
Проверка и настройка
1. Установите LUX в максимальное положение SUN, а TIME - в минимальное положение 10 s.
2. Включите питание. После прогрева около 30 секунд датчик будет готов к работе.
3. Войдите в зону обнаружения. Лампа должна включиться. При отсутствии нового движения нагрузка должна выключиться через 10 ± 3 секунды.
4. Установите LUX в минимальное положение. При освещенности выше 10 лк датчик не должен включать лампу; при освещенности ниже 10 лк датчик должен работать.
5. При отсутствии движения датчик должен выключить нагрузку через 10 ± 3 секунды.
	При проверке днем устанавливайте LUX в положение SUN. Если мощность лампы превышает 60 Вт, расстояние между лампой и датчиком должно быть не менее 60 см.


Возможные неисправности и способы устранения
	Неисправность
	Проверка и возможная причина

	Нагрузка не включается
	1. Проверьте правильность подключения питания и нагрузки.
2. Проверьте исправность подключенной нагрузки.
3. Проверьте, соответствует ли настройка LUX фактической освещенности.

	Низкая чувствительность
	1. Убедитесь, что перед окном датчика нет препятствий.
2. Проверьте, не слишком ли высокая температура окружающей среды.
3. Убедитесь, что источник движения находится в зоне обнаружения.
4. Проверьте высоту установки.
5. Проверьте, соответствует ли направление движения рекомендуемой ориентации относительно датчика.

	Нагрузка не выключается
	1. Проверьте, нет ли непрерывного движения в зоне обнаружения.
2. Проверьте, не установлена ли максимальная задержка выключения.
3. Проверьте соответствие параметров сети требованиям инструкции.




СХЕМЫ МОНТАЖА И ЗОНЫ ОБНАРУЖЕНИЯ
	
Монтаж
[image: ]
Последовательность операций показана по исходной инструкции.
	
Зона обнаружения
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Фактическая дальность зависит от температуры, высоты и направления движения.


Рекомендации по выбору места установки
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	Важно: перед монтажом отключите питание. Установку и подключение должен выполнять квалифицированный электрик.




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
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