| # ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Датчик движения QENVI MD-CR 360/6 mini — арт. 1701 Датчик движения QENVI MD-CR 360/6 mini BK — арт. 1702 В устройстве используются чувствительный инфракрасный детектор и интегральная электронная схема. Датчик автоматически включает подключенную нагрузку при обнаружении движения человека в зоне действия. Встроенный датчик освещенности позволяет выбирать работу днем и/или ночью. |  |
| --- | --- |

# Технические характеристики

| Напряжение питания | 220-240 В переменного тока |
| --- | --- |
| Частота сети | 50/60 Гц |
| Угол обнаружения | 360° |
| Дальность обнаружения | до 6 м при температуре ниже 24°C |
| Настройка освещенности | менее 10-2000 лк, регулируемая |
| Задержка выключения | от 10 ± 3 с до 7 ± 2 мин |
| Номинальная нагрузка | 800 Вт - лампы накаливания; 400 Вт - энергосберегающие лампы |
| Рабочая температура | от -20°C до +40°C |
| Рабочая влажность | менее 93% RH |
| Высота установки | 2,2-4 м |
| Потребляемая мощность | менее 0,9 Вт в рабочем режиме |
| Скорость движения объекта | 0,6-1,5 м/с |

# Функции

Распознавание уровня освещенности. В положении SUN датчик работает днем и ночью; в положении MOON - только при освещенности менее 10 лк.

Повторный отсчет времени. При новом обнаружении движения во время задержки отсчет запускается заново.

Регулировка задержки выключения от 10 ± 3 секунд до 7 ± 2 минут.

# Меры безопасности

ВНИМАНИЕ. ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. Устройство должно устанавливаться квалифицированным электриком. Перед монтажом отключите питание, исключите его случайное включение и проверьте отсутствие напряжения. Не касайтесь находящихся рядом токоведущих частей.

# Монтаж

1. Отключите питание.

2. Сдвиньте прозрачную защитную крышку на нижней части датчика.

3. Ослабьте винты клеммной колодки и подключите питание и нагрузку согласно схеме.

4. Затяните винты и верните защитную крышку в исходное положение.

5. Поднимите металлические пружины вверх, расположив их параллельно корпусу датчика.

6. Вставьте датчик в подготовленное отверстие или монтажную коробку в потолке, затем отпустите пружины для фиксации.

7. После завершения монтажа включите питание и выполните проверку.

# Подключение

Подключите питание и нагрузку в соответствии с маркировкой клемм на корпусе датчика. Обозначения: L - фаза питания; N - нейтраль; A - коммутируемый выход на нагрузку.

Схема является пояснительной. Перед подключением обязательно сверяйтесь с маркировкой клемм на конкретном изделии.

# Проверка и настройка

1. Установите TIME в минимальное положение, а LUX - в максимальное положение SUN.

2. Включите питание и подождите около 30 секунд до завершения прогрева.

3. После первого выключения подождите 5-10 секунд и снова войдите в зону обнаружения. Нагрузка должна включиться.

4. Установите LUX в минимальное положение MOON. При дневном освещении нагрузка не должна включаться.

5. Закройте окно датчика непрозрачным предметом. При обнаружении движения нагрузка должна включиться и затем выключиться через 5-15 секунд при отсутствии новых сигналов.

При проверке днем устанавливайте LUX в положение SUN, иначе датчик может не включить нагрузку.

# Примечания

Устанавливайте датчик только на устойчивое и неподвижное основание.

Перед окном датчика не должно быть препятствий и движущихся предметов, способных вызвать ложное срабатывание.

Не устанавливайте датчик рядом с кондиционерами, отопительными приборами и другими источниками резкого изменения температуры воздуха.

Не вскрывайте корпус при включенном питании. При неисправности отключите устройство от сети.

# Возможные неисправности и способы устранения

| Неисправность | Проверка и возможная причина |
| --- | --- |
| Нагрузка не включается | 1. Проверьте правильность подключения питания и нагрузки. 2. Проверьте исправность подключенной нагрузки. 3. Проверьте, соответствует ли настройка LUX фактической освещенности. |
| Низкая чувствительность | 1. Убедитесь, что перед окном датчика нет препятствий. 2. Проверьте, не слишком ли высокая температура окружающей среды. 3. Убедитесь, что источник движения находится в зоне обнаружения. 4. Проверьте высоту установки. |
| Нагрузка не выключается | 1. Проверьте, нет ли непрерывного движения в зоне обнаружения. 2. Проверьте, не установлена ли максимальная задержка выключения. 3. Проверьте соответствие параметров сети требованиям инструкции. 4. Исключите резкие изменения температуры рядом с датчиком, например от кондиционера или отопления. |

СХЕМЫ МОНТАЖА И ЗОНЫ ОБНАРУЖЕНИЯ

| Монтаж Последовательность операций показана по исходной инструкции. | Зона обнаружения Фактическая дальность зависит от температуры, высоты и направления движения. |
| --- | --- |

Важно: перед монтажом отключите питание. Установку и подключение должен выполнять квалифицированный электрик.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ