| ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Датчик движения QENVI MD-WR 120/9 — арт. 1301 В устройстве используются чувствительный инфракрасный детектор и интегральная электронная схема. Датчик автоматически включает подключенную нагрузку при обнаружении движения человека в зоне действия. Встроенный датчик освещенности позволяет выбирать работу днем и/или ночью. На лицевой части предусмотрен переключатель режимов OFF / PIR / ON. |  |
| --- | --- |

Технические характеристики

| Напряжение питания | 220-240 В переменного тока |
| --- | --- |
| Частота сети | 50/60 Гц |
| Угол обнаружения | 120° |
| Дальность обнаружения | до 9 м при температуре ниже 24°C |
| Настройка освещенности | менее 10-2000 лк, регулируемая |
| Задержка выключения | от 10 ± 3 с до 7 ± 2 мин |
| Номинальная нагрузка | 500 Вт; 200 Вт - светодиодные лампы |
| Рабочая температура | от -20°C до +40°C |
| Рабочая влажность | менее 93% RH |
| Высота установки | 1-1,8 м |
| Потребляемая мощность | около 0,5 Вт |
| Скорость движения объекта | 0,6-1,5 м/с |

Функции

Распознавание уровня освещенности. В положении SUN датчик работает днем и ночью; в положении MOON - только при низкой освещенности.

Повторный отсчет времени. При новом обнаружении движения во время уже начавшейся задержки отсчет запускается заново.

Регулировка задержки выключения в пределах, указанных в технических характеристиках.

Трехпозиционный переключатель режимов: OFF - выключено; PIR - автоматическое управление по движению; ON - постоянное включение.

| ПОЛОЖЕНИЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ВЫКЛ. | PIR | ВКЛ. |

Рекомендации по выбору места установки

Датчик реагирует на изменение температуры. Необходимо учитывать следующие условия:

Не направляйте датчик на зеркала и другие поверхности с высокой отражающей способностью.

Не устанавливайте датчик рядом с вентиляционными отверстиями, кондиционерами, светильниками и другими источниками тепла.

Не направляйте датчик на шторы, высокие растения и другие предметы, которые могут двигаться от потока воздуха.

Меры безопасности

ВНИМАНИЕ. ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. Устройство должно устанавливаться квалифицированным электриком. Перед монтажом отключите питание, исключите его случайное включение и проверьте отсутствие напряжения. Не касайтесь находящихся рядом токоведущих частей.

Монтаж

1. Отключите питание.

2. Ослабьте винты клеммной колодки на нижней части датчика и подключите провода.

3. Снимите лицевую панель и установите датчик в монтажную коробку.

4. Для квадратной коробки совместите монтажные отверстия и затяните винты.

5. Для круглой коробки установите датчик аналогичным образом, отрегулируйте положение и затяните винты. Фиксирующие лапки раскроются и закрепят устройство.

6. Установите лицевую панель, включите питание и выполните проверку.

Подключение

Подключите питание и нагрузку в соответствии с маркировкой клемм на корпусе датчика. Обозначения: L - фаза питания; N - нейтраль; A - коммутируемый выход на нагрузку.

Схема является пояснительной. Перед подключением обязательно сверяйтесь с маркировкой клемм на конкретном изделии.

Проверка и настройка

1. Снимите лицевую панель. Установите переключатель в положение ON, TIME - в минимальное положение, LUX - в положение SUN. Включите питание: лампа должна гореть.

2. Переведите переключатель в положение OFF: лампа должна немедленно погаснуть, функции датчика должны быть отключены.

3. Переведите переключатель в положение PIR. Через 30 секунд датчик перейдет в рабочий режим.

4. Войдите в зону обнаружения. Лампа должна включиться. При отсутствии новых сигналов она должна выключиться через 10 ± 3 секунды.

5. Установите LUX в минимальное положение. Днем после выключения нагрузки датчик не должен включать лампу. Закройте датчик непрозрачным предметом: лампа должна включиться при движении и выключиться через 10 ± 3 секунды.

При проверке днем устанавливайте LUX в положение SUN. Если мощность лампы превышает 60 Вт, расстояние между лампой и датчиком должно быть не менее 60 см.

Возможные неисправности и способы устранения

| Неисправность | Проверка и возможная причина |
| --- | --- |
| Нагрузка не включается | 1. Проверьте правильность подключения питания и нагрузки. 2. Проверьте исправность подключенной нагрузки. 3. Проверьте, соответствует ли настройка LUX фактической освещенности. |
| Низкая чувствительность | 1. Убедитесь, что перед окном датчика нет препятствий. 2. Проверьте, не слишком ли высокая температура окружающей среды. 3. Убедитесь, что источник движения находится в зоне обнаружения. 4. Проверьте высоту установки. 5. Проверьте, соответствует ли направление движения рекомендуемой ориентации относительно датчика. |
| Нагрузка не выключается | 1. Проверьте, нет ли непрерывного движения в зоне обнаружения. 2. Проверьте, не установлена ли максимальная задержка выключения. 3. Проверьте соответствие параметров сети требованиям инструкции. |

СХЕМЫ МОНТАЖА И ЗОНЫ ОБНАРУЖЕНИЯ

| Монтаж Последовательность операций показана по исходной инструкции. | Зона обнаружения Фактическая дальность зависит от температуры, высоты и направления движения. |
| --- | --- |

Рекомендации по выбору места установки

Важно: перед монтажом отключите питание. Установку и подключение должен выполнять квалифицированный электрик.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ